## suivi
N° | date (demande) | thèmes | sous thèmes | contexte | questions / contraintes | qui | entreprise | document lié | Délai max réponse | Réponse | qui | impact Financier | Décision : validée, en suspen, non prise en compte | date statut
1 | 2017-10-27 | électricité | labo | attention hauteur des Plans de travail | Hauteur des PC à donner à prévoir encastré (esthétique) | AUDITECH/ZETA | VOLTA | plan | 2017-01-15 | 120 cm | auditech | NON | validé | 2017-12-13
2 | 2017-11-08 | Telecom | ligne rtc | norme RTC plus dispo fin norme 01-01-2021 | Prévoir des dispositifs GSM pour téléalarme ascenseur | AUDITECH/ZETA | lot ascenseur |  |  |  | lot ascenseur
3 | 2017-11-08 | électricité | onduleur | Prévoir un appareil de marque EATON 20 kva tri tri avec système d'administration - gestion des arrêts - clôture des bases de données (shut down) | à installer dans salle info climatisée | AUDITECH/ZETA | VOLTA | demande spécifique d'Auditech | 2017-01-15 | 10521.56 | auditech | OUI | non validé | 2018-01-10 | option du devis 17-OR389
4 | 2017-11-08 | climatisation | salle info | attention chemin pas au dessus baie et serveur | au dessus de la porte d’entrée, évacuation sur le pourtour Attention aux condensats évacuation Puissance 5 kilo tenir | AUDITECH/ZETA | lot climatisation |  |  |  | lot climatisation
5 | 2017-11-08 | Cablage | Baie Cablage 700x700 | à prévoir en plus de la baie actuelle d'AUDITECH | attention emplacement dans local informatique CF schéma de principe | AUDITECH/ZETA | VOLTA | schema principe salle info 08-11-2017 | 2017-01-15 | 1496.85 | volta | OUI | validé |  | devis 17-OR389 (baie 42U 800/800)
6 | 2017-11-08 | Telecom | ligne rtc | norme RTC plus dispo fin norme 01-01-2022 | prévoir dispositifs dans alarme | AUDITECH/ZETA | VOLTA | marche signé | déjà prévu | 0 | volta | NON | validé | x
7 | 2017-11-08 | cablage | Vidéo | si plus tard | prévoir attente POE selon plan annexé | AUDITECH/ZETA |  | emplacement camera prise poe 08-11-2017 |  |  | ? | ?
8 | 2017-11-08 | électricité | cablage | prévoir RJ 45 Pour télérelève du compteur Elec dans TGBT |  | AUDITECH/ZETA | VOLTA | demande spécifique d'Auditech il semble que cela soit un principe de précaution et des demandes régulières des opérateurs énergie | 2017-01-15 | 109.55 | VOLTA | OUI | validé
9 | 2017-11-08 | Aménagement | salle réunion | prévoir système de fixation du vidéo projection | besoin du modèle de vidéo-projecteur | AUDITECH/ZETA | VOLTA |  | 2017-01-15 | attente modèle pour chiffrage | VOLTA | OUI | validé
10 | 2017-11-08 | électricité/rj/… | salle réunion | Prévoir l’arrivée RJ, alim elect, wifi, cordon VGA |  | AUDITECH/ZETA | VOLTA | demande spécifique d'Auditech | 2017-01-15 | 329.46 | VOLTA | OUI | validé | validé devis or389 réparti | 1 prise élec et 1 hdmi
11 | 2017-11-08 | Accès sécurité | portail (2) | PL et VL | deux fourreaux oui - Portillon fermeture à clef traditionnelle | AUDITECH/ZETA | lot VRD |  |  | 1 fourreau prévu de chaque côté du portail |  |  | validé | 2017-12-13 | attention 1 alim de portail de prévu
12 | 2017-11-08 | Accès sécurité | Controle accès | x 2 entrée visiteur et entrée personnel | choix à faire entre clavier ou badge | AUDITECH/ZETA | VOLTA | demande spécifique d'Auditech | 2017-01-15 | possible à badges | VOLTA | OUI |  |  | attention 2 claviers de prévu mais pas munis de lecteur de badges cela devait être au choix
13 | 2017-11-08 | Accès sécurité | Controle accès | x 2 entrée visiteur et entrée personnel | voir si interfacé avec suivi des temps premium RH | AUDITECH/ZETA | VOLTA | demande spécifique d'Auditech | 2017-01-15 |  | VOLTA | OUI | en suspend |  | possibilité d'exporter mais pas de valeur légale + ajout de 2 lecteurs
14 | 2017-11-08 | Accès sécurité | Vidéophone | entrée PL et entrée logistique | - | AUDITECH/ZETA | VOLTA | demande spécifique d'Auditech la phonie devait être prévue ? | 2017-01-15 | 314.16 | VOLTA | OUI
15 | 2017-11-08 | Accès sécurité | vidéophone | Vidéophone et contrôle d’accès sur la porte d’entrée des bureaux. Prévu. | Platine de rue pour entrée portail relié sur autocom, entrée adv | [7 empty] | validé |  | attention un video-phone de chiffrer dans le marche non repris sur téléphonie
16 |  | Accès sécurité | Vidéophone | extension autocom | à chiffrer | socacom
17 | 2017-10-27 | chauffage | emplacement radiateur | radiant en plafond possible dans le labo | voir faisabilité | VOLTA ? | VOLTA | demande spécifique d'Auditech | 2017-01-15 | 19675.16 | VOLTA | OUI | non retenu | 2017-12-13
18 | 2017-10-27 | chauffage | emplacement radiateur | des autres radiateurs à matérialiser | encombrement | AUDITECH/ZETA | AUDITECH/ZETA | cf plan Volta proposition | 2018-01-15 | CF plan 08-12-2018 amendé plus excel avec les n° de modif | VOLTA | NON | validé | 2018-02-01
19 | 2017-10-27 | électricité | labo | précablage ilots à l'identique plan en grappe par faux plafond => 5 blocs de 5 box à 1 descente (par bos 5 PC) de 8 Kw | (plan de travail avec système de "multi prises") et perche | AUDITECH/ZETA | VOLTA | demande spécifique d'Auditech pas d'accord cela avait été défini ainsi | 2017-01-15 | 981,24 ? | VOLTA | OUI
21 | 2017-10-27 | électricité | quantité | nbre de PC à confirmer (hors prise service) à expliquer combien de différence par rapport au demandes initiales |  | AUDITECH/ZETA | VOLTA | demande spécifique d'Auditech à vérifier | 2017-01-15 | devis 17-OR389 | VOLTA | OUI
22 | 2017-10-27 | électricité | Descente | voir descente de plafond lesquelles ? Celle de l'adv et bureau 1er étage 1 perche au 1er étage, 7 au Rdch (5 Labo, 2 ADV) |  | AUDITECH/ZETA | VOLTA | demande spécifique d'Auditech Definition_energie_rj_MAJ Marc 26-10-2017 | 2017-01-15 | 2116.5 | VOLTA | OUI | validé | 2017-12-13
23 | 2017-10-27 | Implantation def |  |  | à faire | AUDITECH/ZETA | VOLTA | plan indice 1 | 2017-01-15 | X | VOLTA | NON | X | X | X
24 | 2017-11-09 | électricité | réseau Air | vérifier faisabilité coexistence réseauAir Comprimé/alim Electrique poste Grappe (suppression ligne 46 en doublon) => peut se connecter sur les ossatures du faux plafond | utilisation partielle du chemin de cable | VOLTA / PERA |  | 2017-11-22 | Pas de panier sur tout le chemin électrique, le réseau pourrait utiliser l'ossature primaire des faux plafonds, et dessous en cas de dalle marine | EQUATECH |  |  | validé | 2017-12-13
25 | 2017-11-09 | Incendie |  | fiche technique Bac Acier et panneau béton | Pour vérifier assurance | EQUATECHHH |  |  | CF DOE en fin de chantier |  |  |  |  | 2017-12-06
26 | 2017-11-20 | électricité | système ventilation vernis | branchement électrique et installation des dispositifs extérieurs de l'installation | Oui pour déménager l’armoire électrique ,de connecter les registres et rebrancher le moteur (Air+ doit se débrouiller pour les réglages électrique) | EQUATECH / VOLTA |  | Dossier installation AIR + 20-11.xls | 2017-12-01 |  |  |  |  | à fusionner avec ligne 24
27 | 2017-11-30 | cloture |  | hauteur 1,5 m au lieu de 1,8 | Moins Value | EQUATECHHH | [5 empty] | OK Tout le terrain pris en charge par CAP TERRAIN | validé | 2017-12-01
28 | 2017-11-28 | portail |  | largeur limitée | 5 M ou 6 M moins value | EQUATECH | [5 empty] | 5 m autoporté décidé noir | validé | 2017-12-01
29 | 2017-11-27 | incendie | panneau beton | respect norme pose APSAD D14 | Obtenir la garantie du respect des normes de pose par LRC/DUHAMEL | EQUATECH |  |  | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2017-12-13
30 | 2017-11-28 | incendie | panneau sandwich bardage choix à faire 10842 ou 16757 | choix avec plus value laine de roche + 12 000 ou autre matériaux |  | EQUATECHH | AUDITECH/ZETA | DEVIS LRC | 2017-12-20 | Facturation zeta : bardage panneaux sandwich horizontal Laine roche 160 mm + interne bardage en panneaux sandwich vertical laine roche 120 mm | ZETA | 16257 | validé | 2018-01-10
31 | 2017-11-29 | facade | couleur | panneau gravillonnés Noir et BLAN C | echantillon à déposer entreprise COULEUR | EQUATECH/DUHAMEL |  |  | 2017-12-06 | panneaux beton blanc type ACCENT et noir Brillant |  | sans | Validé | 2018-01-10
32 | 2017-11-30 | facade | couleur | panneau gravillonnés Noir et BLANC | simulation calepinage | EQUATECH/DUHAMEL |  |  | 2017-12-06 |  |  | sans | validé | 2018-01-10
33 | 2017-12-01 | électricité | Ventilation plâtre | une grosse VMC ? Air plus |  | AUDITECH / AIR PLUS
34 | 2017-12-01 | ventilation |  | prévu pour tout le batiment | possibilité double flux ? Dans salle plâtre
35 | 2017-12-01 | Extracteur d'air | salle vernis | prévoir des aérations pour captation de l'air, | ajuster la hauteur du plafond à 2,50 mpour permettre la conservation de l'extracteur actuel, on peut étalonner les portes pour faire renouveler l'air | AUDITECH/ZETA |  |  | dimensionnement à déterminer par AUDITECH
36 | 2017-12-01 | Extracteur d'air | salle platre | secheur d'air | Devis en cours pour AUDITECH | AUDITECH/ZETA | AIRPLUS
37 | 2017-12-01 | chauffage |  | voir plus-value plaque plafond / chauffage radiant |  | EQUATECH |  |  | 2017-12-15 | cf repositionnement des convecteurs |  |  | non validé | 2017-12-13
38 |  | video surveillance |  | consultable par stocker attention au nombre de caméra/stoker | devis et préconisation - précablage 5 Caméras | VOLTA |  |  | 2017-12-15
39 | 2017-12-01 | eclairage extérieur |  | prévoir à l' entrée/sortie détection automatique | côté du parking allumage en fonction luminosité et horaire | VOLTA |  | plan indice 1 |  |  |  |  | validé | 2017-12-13
40 | 2017-12-01 | borne wifi |  | qté 6 | à placer | VOLTA |  | plan indice 1
41 | 2017-12-01 | système contrôle d'accès | à badge |  | Avec appli pour administration | VOLTA |  |  |  | badge validé |  |  | validé | 2017-12-13
42 | 2017-12-01 | Cablage | salle serveur | pas de chemin d'évacuation au dessus des serveurs | chiffrage baie cablage + | VOLTA |  |  | VU PLUS HAUT
43 | 2017-12-06 | électricité | chauffage | transmettre le modèle de radiateur SVP |  | VOLTA
44 | 2017-12-06 | cloisons/faux plafond |  |  | communiquer performance isolante phonique pour Carsat et nature matériaux, faux plafond et cloison | EQUATECH |  |  | 2018-01-31
45 | 2017-12-01 | électricité |  | réseau électricité en tri
46 | 2017-12-01 | électricité | compresseur | Alim prévu : une arrivée mono et deux cables en attente pour passer en tri |  | AUDITECH |  | vu plus tard
47 | 2017-12-13 | cloisons/faux plafond | faux plancher |  | estimation faux plancher : 14 m2 environ 160/ m2 préciser si pose incluse ? | AUDITECH |  |  | 2018-01-31 | non retenu |  |  | non validé | 2018-02-28
48 | 2017-12-13 | électricité | plan | version indice 1 à valider avec radiateur et ajouts divers et PC |  | AUDITECH |  |  | 2018-01-15
49 | 2017-12-13 | cloisons/faux plafond | cloison mobile | CF DOC ALGAFLEX => PR |  | AUDITECH |  | doc transmise | 2018-01-15 | mur mobile classique avec impost placo |  |  | validé | 2018-01-10
50 | 2017-12-13 | Acenseur |  | couleur décor intérieur : lin tissu | [8 empty] | validé | 2017-12-13
51 | 2018-01-02 | avancement |  | décalage TRAVAUX charpente cause intempérie | Impact ? | EQUATECH/CAPTERRAIIN
52 | 2018-01-03 | avancement |  | décalage travaux bardage |  | LRC
54 | 2018-01-08 | électricité |  | validation plus value |  | ZETA |  | OR 389 e-mail 22-12 EQUATECHh |  | OR 389 |  | 6249 | validée | 2018-01-10
55 | 2018-01-08 | électricité | descente alim electrique | confirmer les deux descentes spiralées au conditionnement dans devIS OPR 389 (2*100 Wt) |  | EQUATECH VOLTA |  | OR 389 e-mail 22-12 EQUATECHh
56 | 2018-01-08 | plancher info | cablage | faire un devis au plus juste plancher informatique Les contraintes à respecter sont les suivantes : o 17 cm de hauteur entre dalle et plancher o Mise à la terre de chaque pied avec une liaison de pied en pied jusqu’à la masse du batiment. o Poids acceptable au m2 : 200 Kg de charge acceptable /m2 => on peut faire moins s’il y a une chaise de baie (environ 200 €) | et vérifier faisabilité et contrainte technique hauteur | EQUATECH |  | EQUATECHh |  | attente devis précis |  |  | non validé | 2018-02-28
57 | 2018-01-08 | Accès sécurité | badgeuse | confirmer seulement la partie cablage |  | EQUATECH VOLTA |  | devis CL 243 |  | partie cablage uniquement validée une alim electrique + 1 rj pour 2 equipements un entrée du personnel, une entrée visiteur |  | 2*265,50 € | validé | 2018-01-10
58 | 2018-01-08 | video surveillance | cablage | confirmer seulement la partie cablage |  | EQUATECH VOLTA |  | DEVIS CL 223 |  | partie cablage uniquement validée |  |  | validé | 2018-01-10
59 | 2018-01-08 | électricité | onduleur | devis à expliquer je ne comprends pas pourquoi il y a 1 281 € de précablage…. Il nous a été dit qu'il y avait de base 2 réseaux Electrique….. |  | EQUATECH VOLTA |  | DEVIS OR 389 OPTION |  | option raccordement électrique d'un "futur" onduleur dans tableau 1281 € ok |  |  | validé | 2018-02-28 | devis 18-OR009
60 | 2018-01-08 | plan |  | divers modification non reprises dans la version des plans VOLTA de 08-12-2018 |  | EQUATECH VOLTA |  | EXCEL MODIF PLAN 08-01-2018
61 | 2018-01-08 | portail | électricité | fourreau 2ème portail (EN ATTENTE) | oui c'est possible largeur du portail 5 M | EQUATECH VOLTA | [6 empty] | validé | 2018-01-10
62 | 2018-01-08 | chauffage |  | pas de radiateur dans les toilettes ? | ok pas nécessaire | EQUATECH VOLTA |  | PLAN DU 058-12-20018 |  |  |  |  | validé | 2018-01-10
63 | 2018-01-10 | faux plafon d |  | donner les caractéristiques techniques pour CARSAT |  | EQUATECHH |  |  |  | 2018-01-31
64 | 2018-01-10 | cloisons/faux plafond | plan de travail | marquer en fluo rose le 10-01-20108 les endroits où il doit y avoir une planche dans le placo pour permettre la fixation des plans | renfort à partir de 0,85 jusqu'à 105 cm sur la longueur tracé en rose sur le plan | EQUATECH | PERA |  |  | Serge revalide mais cela doit pouvoir s'intégrer dans la prestation. (02-02-2018) => Renfort fait le 16-05-2018 |  |  | Validé | 2018-01-10
65 | 2018-01-10
66 | 2018-01-10 | réseau | eau / evacuation | vu pour ajouter une arrivée d'eau + évacuation type machine à kf dans espace "client" R+1 et salle de Pause |  | EQUATECH | [6 empty] | Validé | 2018-01-10
67 | 2018-01-10 | réseau | eau / evacuation | bac à décantation extérieur | nous donner le schéma de principe et dimension | EQUATECHH
68 | 2018-01-24 | réseau | eau | compteur eau métropole correspondant Mme GOYA CORREA Goya.correa@metropole-rouen-normandie.fr | un seul compteur au nom d'auditech - refacturation à faire en fin de chantier | EQUATECH |  | e-mail du 21-01-2018 |  |  |  |  | validé | 2018-01-24
69 | 2018-01-24 | électricité/rj/… | électricité | délai d'intervention lors de l'enménagement si dysfonctionnement | recette INFORMATIQUE et consuel attestant le bon fonctionnement de l'installation électricité | EQUATECH | 31-01-2018 engagement de EQUATECH d'avoir un technicien disponible le jour de la remise en route (Serge) | e-mail du 21-01-2018
70 | 2018-01-31 | électricité/rj/… | rj | cable en attente | question équilibrage des charges |  |  |  |  | rdv préprogrammé le 14/02
71 | 01/02/2018 - 16-05-2018 | Telecom | Telecom | o Nous confirmer les dispositifs télécom sur la zone d’activité et acheminés jusqu’au bâtiment :  SDSL 4 MO  SDSL 8 MO  Fibre Optique (non retenue) | Commande de 8 Mo Sdsl chez Linkt 09-05-2018 tête posée 16-05-2018 - France confort équipé en 14 paires ? | EQUATECH |  | E-mail du 01-02-2018 |  | attente n0 NDI
72 | 2018-02-01
73 | 2018-02-01 | électricité/rj | Documentation | Un document récapitulatif le n0 des prises dans la baie réseau et le numéro de la prise dans sa localisation, et la localisation Fourniture d’un Plan visio de la baie, les bandeaux avec les numéros des prises et |  | EQUATECH |  | e-mail du 01-02-2018
74 | 2018-02-01 | incendie |  | Serge rappelle que malgré le changement des matériaux : panneaux sandwich en laine de roche, et panneaux béton posés selon la norme APSAD 14 transmises, le bâtiment n'est pas classé APSAD D14. | Ok ZETA ce n'est pas la commande effectivement. Le choix des matériaux laine de roche et pose des panneaux sandwich selon la norme APSAD D14 (permettant de conserver le classement du produit au feu), permet de limiter certains effets en cas d'incendie | EQUATECH |  | réunion du 31-01-2018 |  |  |  |  | validé | 2018-02-01
75 | 2018-02-07 | électricité/rj | air | passage des tuyaux air comprimé dans les perches | NON | EQUATECHH | EQUATECH VOLTA
76 | 2018-02-07 | électricité/rj | perche |  | système de fixation dans le labo ? Verrin ? | EQUATECHH | EQUATECH VOLTA
77 | 2018-02-12 | escalier |  | escalier visiteur/bureaux | taille du passage 1,25 largeur utile (2,8 au total séparé par main courante) |  | EQUATECH |  |  |  | Marion Hy |  | validé | 2018-02-12
78 | 2018-02-12 | ascenseur |  | taille cage pour déménagement | Profondeur 1,40 - Largeur 1,20 |  | EQUATECH |  |  |  | Marion Hy |  | validé | 2018-02-12
79 | 2018-02-10 | charpente |  | date d'achèvement de la charpente |  |  | EQUATECH | [6 empty] | 2018-02-28
80 | 2018-02-27 | ventilation | air | Position Local Technique espace Archive |  | SDP DB |  | EXE-aménagement-IND5 26-02-2018 |  |  |  |  | validé | 2018-02-28
81 | 2018-02-28 | Aménagement | Revêtement | Prévoir réserve au sol pour paillasson entrée visiteur et personnel |  | SDP | EQUATECH | [5 empty] | Validé | 2018-02-28
82 | 2018-02-28 | Aménagement | Revêtement | fourniture paillasson articulé ? | coût |  | EQUATECH
83 | 2018-02-28 | réseau | eau | robinet d'eau dans le patio, + robinet arrêt dans un des box |  | SDP | EQUATECH | [6 empty] | 2018-02-28
84 | 2018-02-28 | réseau | ecs | Ballon ECS RDCH Salle PAUSE, Vestiaire, sanitaire, infirmerie | dimensionnement et positionnement à confirmer | SDP DB | EQUATECH | EXE-aménagement-IND5 26-02-2019
85 | 2018-02-28 | réseau | ecs | Ballon ECS R +1 sanitaire | dimensionnement et positionnement à confirmer | SDP DB | EQUATECH | EXE-aménagement-IND5 26-02-2020
86 | 2018-02-28 | réseau | ecs | Pas d'eau chaude dans le local vernis |  | MLE | AUDITECH | [5 empty] | Validé | 2018-02-28
87 | 2018-03-01 | réseau | ecs | Ballon ECS R salle platre | dimensionnement et positionnement à confirmer AUDITECH doit la quantité moyenne journalière | SDP / MLE | EQUATECH/AUDITECH | EXE-aménagement-IND5 26-02-2021
88 | 2018-02-28 | Extracteur d'air | électricité | démontage et remontage par BAZIN Passage des cables par VOLTA | confirmé et coordination entre "Electricien" à prévoir | SDP/MLE | EQUATECH/AUDITECH/VOLTA | [5 empty] | Validé | 2018-02-28
89 | 2018-02-28 | Extracteur d'air | salle vernis | voir partie cablage BAZIN | MLE doit informer BAZIN que l'alim arrive | MLE | AUDITECH
90 | 2018-02-28 | électricité | salle platre | air plus sur la partie VMC prévoir un moteur en monophasé |  | MLE | AUDITECH
91 | 2018-02-28 | électricité | électricité | nouveau book de référence Volta |  |  | VOLTA | [5 empty] | Validé | 2018-02-28
92 | 2018-02-28 | électricité | onduleur | réseau électrique ondulé potentiellement | prise de couleur "rouge" sans détrompeur |  | VOLTA |  |  |  |  | non | Validé | 2018-02-28
93 | 2018-02-28 | électricité | badgeuse | pas de badgeuse temps, pas de pré-cablage | car plusieurs cable possible |  | VOLTA/AUDITECH | [5 empty] | Validé | 2018-02-28
94 | 2018-02-28 | électricité | Controle accès | prévu entrée principale et personnel cablage et lecteur porte |  |  | VOLTA |  |  |  |  | 0 | Validé | 2018-02-28
95 | 2018-02-28 | électricité | Controle accès | porte à ventouse avec accès badge sur porte escalier colimaçon et porte liaison ADV/Poste déballage | des profils seront déterminés pour accès à zone production et zone "Administrative" |  | VOLTA |  |  |  |  | 0 | Validé | 2018-02-28
96 | 2018-02-28 | électricité | cablage | pour porte "rapide" liaison labo et logistique/conditinnement | décaler un peu la prise de services existante |  | VOLTA |  |  |  |  | 0 | validé | 2018-02-28
97 | 2018-02-28 | électricité | alarme intrusion | avec 2 claviers : entrée du personnel eentrée principale |  |  | VOLTA |  |  |  |  | 0 | Validé | 2018-02-28
100 | 2018-02-28 | cloisons/faux plafond | Porte | porte tierce hublot liaison labo/logistique supprimé |  |  | EQUATECH |  |  |  |  | 0 | Validé | 2018-02-28
101 | 2018-02-28 | cloisons/faux plafond | Revêtement | Finition de l'escalier ? | en PVC |  | EQUATECH | [5 empty] | Validé | 2018-05-01
102 | 2018-02-28 | cloisons/faux plafond | Revêtement | sol béton quartz : colori choisi : antracite | antracite retenu |  | AUDITECH | [5 empty] | validé
102 | 2018-02-28 | électricité | Vidéophone | à voir avec SOCACOM platine de rue interfacé avec autocom | voir Fabrice LEFEBVRE les cables à passer pour raccordement x 1 platine sur porte entrée | VRO | SOCACOM
103 | 2018-02-28 | cloisons/faux plafond | Revêtement | attente échantillon pour choix |  |  | EQUATECH
103 | 2018-02-28 | portail | cablage | un seul portail mais passage d'un fourreau pour un éventuel deuxième portail, positionnement sur le plan |  |  | EQUATEC/VOLTA |  |  |  |  | 0 | Validé
104 | 2018-02-28 | électricité | Vidéophone | initialement prévu portail PL sonnette + bip et vidéophone 1 sur porte entrée client, 1 sur porte entrée personnel | supprimé | DB | EQUATECH |  |  |  |  | 0
104 | 2018-03-24 | plus value | 35708 | Actée : electricité, onduleur, panneaux laine roche, menuiserie, marge Cap : 35708 € HT |  |  | EQUATECH | [5 empty] | Validé | 2018-03-24
105 | 2018-03-24 | système contrôle d'accès | Vidéophone | peut être obligatoire "Handicapé" |  |  | EQUATECH
106 | 2018-03-24 | système contrôle d'accès | DOUBLON | Date rdv besoin |  |  | EQUATECH/VOLTA/AUDITECH
107 | 2018-03-24 | facade | panneaux beton | gravillonnés et blanc à reprendre | attente réponse fabriquant pour réparation ? + tâches diverses + décallage des panneaux | EQUATECH/DUHAMEL
108 | 2018-03-28 | Aménagement | Revêtement | couleur pvc adv et 1er étage | ID24207 082 BEIGE TISSE - Plinthe 26640277 | [7 empty] | validé
109 | 2018-03-28 | Aménagement | Revêtement | couleur Portes | M2401 CHENE DE VERONE | [7 empty] | validé
110 | 2018-03-28 | Extracteur d'air | coordination |  |  |  | EQUATECH | COORDINATION MONTAGE EXTRACTEUR 28-03-2018 |  |  |  |  | validé
111 | 28/03/2018 - 16-05-2018 | air comprimé | coordination | fixation du réseau en périphérie production sur rail placo + ferme validé | Délai d'inter fini le 01-06-2018 (AirFlux) |  | EQUATECH/PERA/AIRFLUX | COORDINATION AIR COMPRIME 16-05-2018 |  |  |  |  | validé | 2018-05-16
112 | 2018-03-28 | VMC Platre | coordination |  |  |  | EQUATECH | COORDINATION vmc platre 28-03-2018 |  |  |  |  | validé
113 | 2018-03-28 | Aménagement | Revêtement | sol salle de pause : PVC estimé à 2900 € HT |  |  | EQUATECH | [5 empty] | non validé | 2018-03-28
114 | 2018-03-28 | réseau | eau / evacuation | salle plâtre prévoir un T pour évacuation ébouillanteuse sous évier |  | MLE/SDP
115 | 2018-03-28 | réseau | eau / evacuation | raccordement eau condensat compresseur sur évacuation Evier plâtre |  | MLE/SDP
116 | 2018-03-24 | Accès sécurité | Controle accès | prévoir réunion coordination pour déterminer besoin et contraîntes |  | ZETA/CAP TERRAIN/ VOLTA
117 | 2018-03-21 | Telecom | ligne rtc | prévue | Commande ligne RTC chez Linkt 9-05-18 | DB | EQUATEC | [5 empty] | validé | 2018-03-21
118 | 2018-04-11 | hors d'eau |  | visite reportée car
119 | 2018-04-18 | système contrôle d'accès |  | réunion définition besoins fonctionnement prévue le 18-04-2018 |  | VOLTA
120 | 2018-04-25 | cloisons/faux plafond | cloison mobile | déplacement de 60 cm |  | ALGAFLEX | [6 empty] | Vadidé | 2018-04-24
121 | 2018-04-27 | cloisons/faux plafond | cloison mobile | couleur CHAMPAGNE 7045 BS |  | ALGAFLEX | [6 empty] | validé | 2018-04-27
122 | 2018-04-27 | sol | couleur | sol Pvc adv Noir ? | [8 empty] | validé
123 | 2018-04-27 | cloisons/faux plafond | couleur
124 | 2018-04-24 | VRD | décantation | ? Emplacement pour évacuation bac Platre | Solution trouvée : regard au niveau de la porte logistique, et raccordement sur réseau eaux usées déjà créé, par descente, et panier décantation | SYMA/TROLETTI | EQUATECH | [5 empty] | validé | 2018-05-16
125 | 2018-05-02 | cloisons/faux plafond | panneaux sandwich intérieur | liaison décalée sur côté stock par rapport au haut, et poteau avec descente eau pluviale côté stock
126 | 2018-05-02 | cloisons/faux plafond | salle réunion | les deux boxes ajouter un 1/2 vitré sur côté couloir salle réunion (125 cm) et un bandeau vitré vertical côté porte | attente chiffrage | EQUATECH
127 | 2018-05-02 | Accès sécurité | Porte | clef latérale remise
128 | 2018-05-02 | facade | panneaux beton | joints essai RAL 7016 sur panneau Gris |  | EQUATECH/DUHAMEL |  |  | 2018-05-30
129 | 2018-05-09 | cloisons/faux plafond | cloison | décaler cloison de 30 cm bureau P ROUSSEL réduction de la pièce EDITIQUE |  | EQUATECH/PERA | [6 empty] | validé | 2018-05-16
130 | 2018-05-16 | cloisons/faux plafond | faux plafond | dans production 3 M partout, sauf Salle Vernis |  | AUDITECH/PERA/EQUATECH | [6 empty] | validé | 2018-05-16
131 | 2018-05-16 | Accès sécurité | Porte | salle de pause barre anti panique (en remplacement clef) | [8 empty] | validé | 2018-05-16
132 | 2018-05-16 | escalier | escalier | forme défintive en fonction contrainte ? |  |  | ALUBAT
133 | 2018-05-16 | Extracteur d'air |  | en toiture validation Technique bureau de contrôle |  | EQUATECH/LRC |  |  |  | 2018-05-30 |  |  | ?
134 | 2018-06-27 | facade | panneaux beton gris | Blanchissement partie inférieure en cours de test de nettoyage 1ère tentative avec produit effet mouillé insatisfaisant => entretien et effet modifié de l’ensemble | Attente avis Netto decor et d’un autre prestataire | Equatech
135 | 2018-06-27 | facade | panneaux beton gris | Blanchissement partie inférieure | demander consigne et précaution pour nettoyage | Equatech/duhamel/fabriquant | fabriquant
136 | 2018-06-20 | facade | panneaux beton gris | correction des chocs et manque de matière transmis sem |  |  | duhamel/fabriquant
137 | 2018-06-20 | facade | panneaux beton blanc | correction des chocs et manque de matière transmis sem |  |  | duhamel/fabriquant
138 | 2018-06-20 | pré OPR |  | CF DOC scanné remis |  |  |  | Q:\IMMOBILIER BOOS CAP TERRAIN\REALISATION BATIMENT\PRE OPRpoint du 20-06-2018
139 | 2018-06-27 | facade | panneaux beton blanc | Nettoyage effet visuel global amélioré, sauf pour le panneau de l’entrée => trainés au transport ? | reste à traiter les trainés au transport ? Et tâches à enlever à l'essence de térébentine
140 | 2018-06-20 | facade | panneaux beton blanc | fissures (2 panneaux) |  |  | duhamel | signalé depuis 1 mois
141 | 2018-06-27 | portail | cloture | différence de niveau du bas de portail 8 cm entre gauche et droite (permettant un passage humain) lié au niveau de l'enrobé => problème de VRD ? | proposition d'un dos d'ane non acceptée, attente autre proposition remise à niveau de l'ensemble. | EQUATECH | ? Bataille/Troletti
142 | 2018-06-27 | VRD | accès poids lourds | pas de bordure séparation entre route et noue ? Sécurité ? | conformité au plan ? | EQUATECH | ?
143 | 2018-06-27 | plan | dimension | Porte de liaison salle plâtre et stock | a été réalisée 40 cm de moins à droite => voir avec responsable de production : perte de 40 cm de plan de travail et |  |  |  | 04/07/2018 dépend des plans
144 | 2018-06-27 | plan | dimensions productions | communiquer sur les dimensions réelles pour validation notamment salle plâtre, salle vernis, | contrainte dimensionnement motorisation salle vernis, et espace de travail =>Impact emplacement evier | EQUATECH | AUDITECH |  | 2018-06-28
145 | 2018-06-27 | électricité | perche | se conformer aux descentes prévues d'air Comprimé dans faux planfond | emplacement à afiner |  | VOLTA/AUDITECH
146 | 2018-06-27 | électricité | Bloc prise | FOURNITURE ET POSE D UN BLOC 4 PRISES DE COURANT SUR | qté 10 cf devis accepté |  | VOLTA | OR 389 e-mail 22-12 EQUATECHh
147 | 2018-06-27 | électricité | cuisine | prise au milieu des deux éviers supprimées et à la place 2 blocs de 3 prises au niveau du petit plan de travail | indiquer à Volta si prise au-dessus de la Crédence de 20 cm
148 | 2018-06-27 | électricité | cuisine | prise micro onde : 4 | meubles avec ou sans fond ? Indiquer emplacement et équipement de la prise ? Prise terminée ou cable en attente pour prise dans meuble | AUDITECH | VOLTA |  | 2018-07-04
149 | 2018-06-27 | réseau | ECS | emplacer ballon ECS 15 L dans Salle Vernis | sous l'évier ou dans un coin | AUDITECH MLE ? | DOREAU |  | 2018-07-04
150 | 2018-06-27 | réseau | ECS | Ballon ECS Sanitaire rdch : 65 L dans faux plafond dessert la cuisine et les vestiaires + infirmerie |  |  | DOREAU | [5 empty] | validée | 2018-06-27
151 | 2018-07-04 | réseau | ECS | Voir avec DOREAU | Emplacement évier dans vestiaires ? |  | DOREAU |  | 2018-07-04
152 | 2018-06-27 | réseau | cuisine | 2 eviers Cuisine evier positionné sur plan remis | soit 2 arrivée d'eau 2 évacuation raccordement |  | DOREAU | [5 empty] | validée | 2018-06-27
153 | 2018-06-27 | Aménagement | cuisine | avoir un plan côté LMV |  |  | DOREAU/VOLTA |  | 2018-07-04
154 | 2018-06-27 | Aménagement | Faux plafond | dans production 3 M partout, sauf Salle Vernis | salle vernis 2,50 m | EQUATECH | PERA | [5 empty] | validée | 2018-05-16
155 | 2018-06-27 | Aménagement | cloisons | position grilles cf photo envoyées 2 Faces tournées vers l'espace labo pour capter de l'air. Dans la Salle vernis il y aura une grille avec gaine qui amènera l'air capté dans le labo (Air plus) | dans Salle vernis : entre les 2,50 du faux plafond et le second à 3 M | AUDITECH/Air + | PERA | [5 empty] | validée | 2018-06-27
156 | 2018-06-27 | réseau | eau | dans puis de lumière robinet extérieur et vanne de fermeture à l'intérieur dans boxe réception, sur coffrage |  |  | DOREAU | [5 empty] | validée | 2018-06-27
157 | 2018-06-27 | réseau | eau | arrivée eau prévue initialement au 1er étage sur palier | déplacé dans local imprimane | EQUATECH/AUDITECH | DOREAU | [5 empty] | validée | 2018-06-27
155
155
155
Note on L1: Veronique ROUSSEL: Qui doit répondre
Note on A87: Veronique ROUSSEL:

## plus moins value
synthèse à recevoir 6/12
| plus Value | Moins Value | différence
Portail
electricité | ?
panneau sandwich | 12000
perche
moins value pose prise dans placo en périphérie
video surveillance
baie option 42 U | 1200
onduleur
alarme
video
k7 rayonnante (dalle d'origine déduite et laine déduite) | 16500
moins value dalle faux plafond |  | ?
electricité/Volta
Il s’est proposé de nous chiffrer les 10 raques de 5 prises à fixer sur les box (sachant que pour les futurs postes nous les achèterons en même temps que la table)
Les postes de fraisage seront alimenté par une perche de 5 prises (pour connecter les 5 postes via les raques à chiffrer ci-dessus)
-Pour être sûr d’avoir les mêmes 5 perches ,malgret le montage que de 2 ou 3 perches il faut qu’ils nous fournissent les 5 perches

## RIK_PARAMS (hidden)
{ "Name": "DetailParameters", "Column": 2, "Length": 1, "IsEncrypted": false } | { "Detail CA M": { "Id": null, "Name": "Detail CA M", "TextView": "INF01@E=1,S=1183,G=1,T=0,P=0,C=Mesure:E=-1,S=1203,G=0,T=0,P=0,C=Entete:E=-1,S=1080,G=0,T=0,P=0,C=Entete:E=-1,S=1136,G=0,T=0,P=0,C=Entete:E=-1,S=1147,G=0,T=0,P=0,C=Entete:E=-1,S=1118,G=0,T=0,P=0,C=Entete:E=-1,S=1076,G=0,T=0,P=0,C=Entete:E=-1,S=1031,G=0,T=0,P=0,C=Entete:E=0,S=1184,G=1,T=0,P=0,C=Entete:E=0,S=1074,G=1,T=0,P=0,C=Entete:E=0,S=1163,G=1,T=0,P=0,C=Entete:E=0,S=1078,G=1,T=0,P=0,C=Entete:E=0,S=1083,G=1,T=0,P=0,C=Entete:E=0,S=2231,G=1,T=0,P=0,C=Ligne:E=0,S=2224,G=1,T=0,P=0,C=Ligne:E=0,S=1140,G=1,T=0,P=0,C=Ligne:", "VueID": "INF01", "ConnecteurID": "INF12", "AxeLayout": null, "AxeData": null, "RestitutionLayout": null, "RestitutionData": null }, "Detail Client CA": { "Id": null, "Name": "Detail Client CA", "TextView": "INF01@E=1,S=1165,G=1,T=0,P=0,C=Mesure:E=-1,S=1203,G=0,T=0,P=0,C=Entete:E=-1,S=1080,G=0,T=0,P=0,C=Entete:E=-1,S=1136,G=0,T=0,P=0,C=Entete:E=-1,S=1147,G=0,T=0,P=0,C=Entete:E=-1,S=1076,G=0,T=0,P=0,C=Entete:E=-1,S=1031,G=0,T=0,P=0,C=Entete:E=0,S=1165,G=1,T=0,P=0,C=Entete:E=0,S=2231,G=1,T=0,P=0,C=Ligne:E=0,S=1118,G=1,T=0,P=0,C=Ligne:E=0,S=2224,G=1,T=0,P=0,C=Ligne:E=0,S=1140,G=1,T=0,P=0,C=Ligne:", "VueID": "INF01", "ConnecteurID": "INF12", "AxeLayout": null, "AxeData": null, "RestitutionLayout": null, "RestitutionData": null }, "CA M": { "Id": null, "Name": "CA M", "TextView": "INF01@E=1,S=1183,G=1,T=0,P=0,C=Mesure:E=-1,S=1203,G=0,T=0,P=0,C=Entete:E=-1,S=1080,G=0,T=0,P=0,C=Entete:E=-1,S=1136,G=0,T=0,P=0,C=Entete:E=-1,S=1147,G=0,T=0,P=0,C=Entete:E=-1,S=1076,G=0,T=0,P=0,C=Entete:E=0,S=1086,G=1,T=0,P=0,C=Entete:E=0,S=1184,G=1,T=0,P=0,C=Entete:E=0,S=1031,G=1,T=0,P=0,C=Entete:E=0,S=2231,G=1,T=0,P=0,C=Ligne:E=0,S=1193,G=1,T=0,P=0,C=Ligne:E=0,S=1118,G=1,T=0,P=0,C=Ligne:E=0,S=2224,G=1,T=0,P=0,C=Ligne:E=0,S=1140,G=1,T=0,P=0,C=Ligne:E=0,S=1031,G=1,T=0,P=0,C=Colonne:", "VueID": "INF01", "ConnecteurID": "INF12", "AxeLayout": null, "AxeData": null, "RestitutionLayout": null, "RestitutionData": null } }