## RJ + electricité rdch-1ER
2017-10-27 |  |  | Puissance électrique AUDITECH
[7 empty] | PROJECTION 2018 |  |  |  | HORS BUREAU
matériel | qté actuelle | projection qtés | P max unitaire en W | P max en W actuel | P max en W demandé avec projection | MODIFICATION | projection PC qtés | Qté validée 28-02-2018 | P max unitaire en W | P max en W demandé avec projection | RJ 45 | Qté validée 28-02-2018 | PRISE TEL validé 28-02-2018 | wifi
cirage
bac à cire | 2 | 4 | 300 | 600 | 1200 | 300 W Pour 2 postes complets | 2 | validé | 300 | 600 | 0 |  | 0
couteau à cire | 2 | 4 | 15 | 30 | 60 |  | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
lampe éclairage individuel | [6 empty] | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
prise supplémentaires | [6 empty] | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
box (5 pc par Poste) | 9 | 20 | 1600 | 14400 | 32000 | 5 blocs de 5 box à 1 descente (x5 pc) de 8 Kw | 25 | 3 perches montées (+2 perches en attente) + 5 blocs multi prise de 4 prises (les nouveaux postes de travail seront prééquipés | 1600 | 40000 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  | 0
Platre
Eclairage ? | [5 empty] | en fonction éclairage, lampe d'appoint
machine à platre | 2 | 2 | 250 | 500 | 500 | Prévoir prise IP 57 (étanches) | 2 | Qté validée 28-02-2018 - IP55 (permet projection à distance) | 250 | 500 | 2 | 1
taille platre | 1 | 2 | 500 | 500 | 1000 |  | 2 |  | 500 | 1000 | 0
prise PC Suppl. | [5 empty] | bloc de 2 ip57 | 2 |  |  |  | 0
pièce à main table gravure | 1 | 1 | 300 | 300 | 300 | bloc 4 prises | 4 |  | 300 | 600 | 0
Vaporetto | 2 | 4 | 1500 | 3000 | 6000 | Prévoir prise IP 57 (étanches) | 6 | 4 | 1500 | 9000 | 0
ébouillanteuse | 1 | 2 | 2600 | 2600 | 5200 | Prévoir prise IP 57 (étanches) descente du plafond pour pouvoir tourner spiralé | 2 | Qté validée 28-02-2018 | 2600 | 5200 | 0
extracteur d'air (récup de celui actuel vernis) | 1 | 1 | 7000 | 7000 | 7000 | une alimentation électrique, voir transfert armoire actuelle ? | 1 | devis air + à revoir MLE | 7000 | 7000 | 0
Silicone
injection silicone (80w /1000w max) | 3 | 4 | 1000 | 3000 | 4000 | 1 bloc de 6 PC | 6 | Qté validée 28-02-2018 | 1000 | 6000 | 0
autoclave | 6 | 8 | 450 | 2700 | 3600 | 6 Blocs de 2 prises | 12 | Qté validée 28-02-2018 (=> 2 segments) | 450 | 5400 | 0
micro onde | 1 | 1 | 800 | 800 | 800 |  | 2 | Qté validée 28-02-2018 | 800 | 1600 | 0
vernis :
moteur extracteur+armoire élèctrique | 1 | 1 | 1000 | 1000 | 7000 |  | 1 | montage et démontage armoire spécifique par BAZIN, Cable passé par VOLTA | 7000 | 7000 | 0
réfrigérateur | 1 | 1 | 150 | 150 | 150 |  | 1 | Qté validée 28-02-2018 | 150 | 150 | 0
déshumidificateur ?? A trouver |  | 1 | 1000 | 0 | 1000 |  | 1 |  | 1000 | 1000 | 0
[6 empty] | PC | 2 |  | 200 | 400 | 0
impression 3D | [9 empty] | 0
Imprimante 3d | 1 | 4 | 65 | 65 | 260 | y compris fer à souder et lampe d'appoint | 6 | Qté validée 28-02-2018 | 65 | 390 | 4 | Qté validée 28-02-2018 |  | 4
Poste Info | [6 empty] | 2 |  | 500 | 1000 | 2
Four UV | 1 | 4 | 36 | 36 | 144 |  | 4 |  | 360 | 1440 | 0
Numérisation
2 SCAN | 2 | 2 | 30 | 60 | 60 | onduleur | 2 | 2 | 30 | 60
PC | 2 | 2 | 350 | 700 | 700 | onduleur | 2 | 0 | 350 | 700 | 2 | 2
Contrôle
laser marquage puissance inconnu | 1 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 1 |  | 1000 | 1000
PC |  | 1 | 350 |  | 350 |  | 2 | 6 | 350 | 700 | 3 | 4
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
compresseur extérieur | 1 | 1 | 11000 | 11000 | 11000 | 1 alimentation électrique panneau tetra | 2 | 1 alim tri phasé adaptée au monophasé actuel, permettra ensuite un compresseur plus puissant | 11000 | 22000 | 0
0
Dispatch |  |  |  | 0
Poste Info dispatch/badge/dispatch orientable côté dispatch et préparation des Livraisons | 1 | 1 | 350 | 350 | 350 |  | 1 | Qté validée 28-02-2018 | 350 | 350 | 2 | 6
imprimante BADGE Z 7 ?? | 2 | 3 | 100 | 200 | 300 |  | 3 |  | 100 | 300 | 3
PC douchette embarqué | 2 | 2 | 50 | 100 | 100 |  | 2 |  | 50 | 100 | 2 |  |  | 2
Logistique (préparation Commandes)
Imprimante (type Ricoh) |  | 1 | 1700 | 0 | 1700 |  | 1 | 4 | 1700 | 1700 | 1 | 6
Poste info | [6 empty] | 1 |  | 500 | 500 | 2
prise de services courant | [6 empty] | 3
bureau logistique
Poste Info | [5 empty] | 2 blocs de 4 prises (onduleur) | 8 | Qté validée 28-02-2018 |  |  | 2 | Qté validée 28-02-2018 | 2
Conditionnement
5 Postes de travail alimenté par bloc dans les meubles, alimentation descendante du plafond | 1 | 2 | 100 | 100 | 200 | alimen descendante du plafond | 2 |  | 100 | 200 |  |  | 0
| 2 | 4 | 11 | 22 | 44 | sur poste de travail petites appareillages | 4 | prise fournies par auditech | 11 | 44
Poste déballage
Prise de courant services | [5 empty] | 2 blocs de 2 | 4 | 4 |  |  | 2 | 3
salle réunion production
2 postes info | [5 empty] | 2 blocs 2 prises | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 2
Stock | [5 empty] | prévoir prises services
Salle de pause | [10 empty] | 1 |  | 1
vestiaires
Infirmerie | [12 empty] | 1
sanitaire
bureau RP | [7 empty] | 4 |  |  | 2 | 2 | 2
Salle archives
Entrée
Télésurveillance/incendie | [5 empty] | ligne RTC | [6 empty] | 1
FAX | [5 empty] | ligne RTC | [6 empty] | 1
Phonie Ascenseur | [5 empty] | ligne RTC | [6 empty] | 1
ADV | [5 empty] | 10 postes 1 ordi + 2 ecran +1 impr+1 scan +1 caque Tel +1 onduleur | 24 |  |  |  | 24 |  | 12 | ?
1ER ETAGE
Resp. Vente | [6 empty] | 8 | 6 |  |  | 4 |  | 2
dir co
salle réunion PC au sol au milieu ? | [6 empty] | 14 |  |  |  | 4 |  | 2
box entretien | [6 empty] | 3 |  |  |  | 2 |  | 1
box réception | [6 empty] | 3 |  |  |  | 2 |  | 1
arrivée technique | [6 empty] | ? |  |  |  | ? |  | ?
resp prod | [6 empty] | 5 |  |  |  | 2 |  | 1
dir vro | [6 empty] | 5 | 7 |  |  | 3 |  | 1
rh | [6 empty] | 5 | 6 |  |  | 3 |  | 2
ass dir | [6 empty] | 10 |  |  |  | 6 |  | 3
dir pro | [6 empty] | 5 |  |  |  | 2 |  | 1
compta/appro/Daf | [6 empty] | 12 |  |  |  | 6 |  | 3
commerce | [6 empty] | 10 |  |  |  | 6 |  | 3
Pole Editique/reprographie dont fax | [6 empty] | 9 |  |  |  | 4 |  | 2
TOTAL |  | 77 |  | 50213 | 84074 |  | 244 | 47 |  | 115934 | 102 | 28 | 45 | 6
soit 73 kw hors éclairage et chauffage
voir interupteur / emplacement radiateur
Puissance électrique exprimée dans les modes d'emploi. Nous avons mis les puissances max.
Actuellement nous sommes avec un abonnement Elec à 24 Kw, pour un calcul simulé sur les puissances max à 43 Kw sachant qu'il faut ajouter les éclairages, les 4 convecteurs électriques, les postes informatiques PC (25 actuellement) + 2 serveurs et accessoires.

## rj 45
2016-10-03 | PRISE RESEAU et TELEPHONE AUDITECH
| PRISE RJ | Téléphone + impr + pc | RJ INFO | RJ TEL | P Courant sans couloir hors toilette, hors local techniqeu
RDCH
Platre
PC | 2
Silicone
PC | 2
vernis : | 0
stock : | 0
impression 3D | 4
Numérisation
PC | 3
Contrôle
PC
Logistique
Poste Info logistique/badge/dispatch orientable côté dispatch et préparation des Livraisons | 2
imprimante BADGE Z 7 | 3
imprmante BL | 1
PC douchette embarqué | WIFI
Bureau Logisticien | 2 | 19
wifi |  |  | ?
ADV : PC + IMPR INDI + TEL | 15
FAX | 1
Locaux Sociaux | 4
bureau Prod. PC + Tel | 4
salle de pause | 2
45
Bureaux 1er etage
wifi |  |  | ?
Resp. Vente | 8 |  | 4 | 2 | 8
dir co | 2
salle réunion PC au sol au milieu ? | 4 |  | 4 | 2 | 14
box entretien |  |  | 2 | 1 | 3
box réception |  |  | 2 | 1 | 3
arrivée technique |  |  | ? | ? | ?
resp prod | 3 | 1 | 2 | 1 | 5
dir vro | 3 |  | 3 | 1 | 5
rh | 6 |  | 3 | 2 | 5
ass dir | 3 |  | 6 | 3 | 10
dir pro | 2 |  | 2 | 1 | 5
compta/appro/Daf | 2 |  | 6 | 3 | 12
4
commerce | 8 |  | 6 | 3 | 10
Pole Editique/reprographie dont fax | 2 | 47 | 4 | 2 | 9
92
|  |  | 44 | 22 | 89
66

## evacuation
2017-10-26
hors sanitaire, vestiaire, infirmerie, salle pause | Evier | alimentation eau | Evacuation | décantation
Rdch
salle platre | 4 | 4 | 6 | 2
salle vernis | 1 | 1 | 1 | 0
Production | 1 | 1 | 1 | 0
Stock robinet service entretien / dispositif adapté ménage | 1 | 1 | 1
Etage
coin "détente" |  | 2
robinet service ménage