## levée réserves - parfait achève
N° |  | date (demande) | thèmes | sous thèmes | quoi | questions / contraintes | entreprise | date planifiée ? | Date réalisation | statut
3 | OPR VEFA | 2018-09-21 | VOIRIE |  | REMISE à niveau Sortie parking |  | ? | 2018-2019 |  | Non traité
7 | OPR VEFA | 2018-09-21 | PORTE |  | 4 portes à changer suite détérioraton chantier | manque un pare tempête sur porte secours | ALUBAT |  | 9 AU 12-11-2018 | en cours | OPR AUDITECH | Non traité
2 | OPR AUDI | 2018-09-21 | Portail |  | marquage au sol |  | Bataille |  |  | terminé | PARFAIT ACHEV. VEFA | en cours
11 | OPR VEFA | 2018-09-21 | RCIP |  | Initial et final en tenant compte des modif faites | portes salle réunion notamment, et autres par rapport au plan initial | CAP TERRAIN | sem 44 (30-2-11-2018) |  | terminé | PARFAIT ACHEV.AUDITECH | terminé
4 | OPR VEFA | 2018-09-21 | VOIRIE |  | Suppression des regards ne concernant pas ZETA (parcelle voisine) |  | ? |  |  | terminé | OPR VEFA | Planifié
5 | OPR VEFA | 2018-09-21 | VMC |  | MISE EN SERVICE et finalisation installation |  | Ent DOREAU |  |  | terminé | DIVERS
6 | OPR VEFA | 2018-09-21 | VOIRIE |  | Réparation fissure béton désactivé |  | Troletti |  |  | terminé
21 | OPR VEFA | 2018-10-17 | Sol Production |  | eau renversée dans local vernis.... Réaction le jour (craquellement visuel) |  | CAP TERRAIN |  |  | en cours
25 | PARFAIT ACHEV. VEFA | 2018-10-17 | ESCALIER |  | Remise à neuf des marches de l'escalier et dalle PVC endommagée pendant travaux | SCOTCH JAUNE déformé et se décolle, vu avec Serge le 24-05 va voir avec PERA | DECO CARRELAGE | 8-9-11-2018 | Début Juillet Pera | en cours
33 | PARFAIT ACHEV.AUDITECH | 2018-09-16 | Plinthe |  | enlever les clous qui dépassent |  | deco carrelage | 2018-11-09 |  | terminé
9 | OPR VEFA | 2018-09-21 | ESPACES VERTS |  | PLANTATION | voir à faire valider Les plantations par rapport à la conformité du PC => CAP TERRAIN | Ent Tinel | 2018-12-20 |  | terminé
12 | OPR VEFA | 2018-09-21 | CLEF |  | Récupérer une clef logistique en possession de la Société PERA | Déposée par L'entreprise PERA | CAP TERRAIN |  | 2018-10-23 | terminé
27 | OPR VEFA | 2018-10-24 | Etanchéîté à l'air skydome et 3 SKYDOM EN dysfonctionnement |  | au niveau des exutoires à fumée des courant d'air important sont constatés | impact sur condition de travail => attente retour LRC suite au passage de la société ACLIMAT MR. FOULNY | LRC/ACLIMAT | 2018-10-30 |  | terminé
1 | OPR VEFA | 2018-09-21 | ASCENSEUR |  | MISE EN SERVICE et finalisation installation faite le 23-10-2019 | vu avec Serge le 24-05-2019 attente document certification, la question nous n'avons pas de document de mise en service | orona |  | Mise en service 23-10- pas de doc de mise en service | terminé
29 | PARFAIT ACHEV. VEFA | 2018-10-17 | VOIRIE |  | grille pour bac à décanteur |  | syma | URGENT | 2018-11-12 | terminé
13 | PARFAIT ACHEV.AUDITECH | 2018-10-17 | CONTRÖLE ACCES |  | Formation + un paquet de Badge | finalement deux lecteurs internes non fonctionnels après 17h30, tests en cours | VOLTA | 2018-11-09 | 09/11/2018-12-13-11 | terminé
14 | DIVERS | 2018-10-17 | ECLAIRAGE |  | Déplacement 3 dalles dans production + 2 salle vernis (nouvel emplacement matérialisé par gommette) | eclairage ne permettant pas une bonne visu lors de travaux par rapport au plan de travail | VOLTA | 2018-11-09 | 2018-11-09 | terminé
15 | DIVERS | 2018-10-17 | ECLAIRAGE |  | voir pour améliorer l'éclairage au poste déballage colis (ajout d'une dalle) | fait | VOLTA | 2018-11-09 | 2018-11-12 | terminé
16 | PARFAIT ACHEV.AUDITECH | 2018-10-17 | SONNETTE |  | placée dans le stock elle n'est pas audible | la repasser dans l'espace "conditionnement/logistique avec le flash" | VOLTA | 2018-11-09 | 2018-11-09 | terminé
17 | PARFAIT ACHEV.AUDITECH | 2018-10-17 | ELECTRICITE |  | Salle de pause : lorsque 3 bouilloires + 1 micro ondes sont en fonction, l'électricité dans la cuisine "saute" | les 2 PC bouilloires ont été mises sur un autre circuit | VOLTA | 2018-11-09 | 2018-11-09 | terminé
22 | OPR VEFA | 2018-10-17 | porte intérieure |  | mauvaise taille et serrure adaptées |  | PERA |  |  | terminé
18 | DIVERS | 2018-10-17 | ELECTRICITE | STOCK | Prévoir l'alimentation moteur de 1300 Watt | fait | VOLTA | 2018-11-09 | 2018-11-12 | terminé
19 | OPR VEFA | 2018-10-17 | ECLAIRAGE EXTERIEUR |  | Remplacer par dispositif d'allumage prévu suivant niveau de lumière naturelle combiné avec horloge |  | VOLTA | 2018-11-09 | 2018-11-12 | terminé
23 | PARFAIT ACHEV.AUDITECH | 2018-10-17 | Eclairage intérieur |  | Réglage du déclenchement des dalles lumineuses dans la salle plâtre, même remarque concernant certains bureaux : RH, VRO, ADV ? | Salle plâtre ... Déclenchement et fermeture inapproprié => comment régler ? Comment être autonome - Télécommande ? | VOLTA |  | 2018-11-09 | terminé
24 | PARFAIT ACHEV.AUDITECH | 2018-10-17 | Anti Intrusion |  | mise en service avec Ligne RTC |  | VOLTA | 2018-10-31 |  | terminé
30 | OPR AUDITECH | 2018-09-21 | Electricité |  | Perche x 2 à livrer | reçues contrôle intégrité à faire... Contrôlé par MLE 16-11-2018 | volta | 2018-11-09 | 2018-11-16 | terminé
31 | DIVERS | 2018-10-30 | Electricité |  | déplacement d'un luminaire d'une plaque plus sous l'escalier |  | Volta | 2018-11-09 | 2018-11-09 | terminé
32 | DIVERS | 2018-10-31 | Electricité |  | débrancher les Bornes WIFI | fait par auditech/socacom | volta |  |  | terminé
34 | PARFAIT ACHEV.AUDITECH | 2018-11-07 | Electricité |  | lumière wc femme rdch | toutes les lumières sont réglées sur 5 minutes d'allumage | volta | 2018-11-09 | 2018-11-09 | terminé
8 | OPR VEFA | 2018-09-21 | ESPACES VERTS |  | ENGAZONNEMENT | tonte réalisée le 31-10-2018 |  |  |  | terminé
10 | OPR VEFA | 2018-09-21 | DUOI |  | documents remis | à inventorier par AUDITECH- zeta |  |  |  | en cours
26 | PARFAIT ACHEV.AUDITECH | 2018-10-17 | DOE |  | Doc remis le 17-10 à pointer | d'ici à novembre |  |  |  | en cours
28 | PARFAIT ACHEV.AUDITECH | 2018-10-17 | Borne Wifi |  | ??? |  |  |  |  | terminé
29 | PARFAIT ACHEV. VEFA | 2018-11-09 | Porte |  | porte logistique piéton, frotte et ne permet pas une fermeture "naturelle" | signalé à Serge le 13-11-2018 |  |  |  | terminé
30 | OPR VEFA | 2018-11-09 | Escalier Béton |  | peinture stylobat à reprendre | DATE 0 CONFIRMER | PERA | 2018-11-23 |  | terminé
31 | OPR VEFA | 2018-11-13 | EVACULATION EU |  | signalement du personnel du Rdch Evacuation des toilettes difficiles... Il est nécessaire de tirer les chasses 2 ou 3 fois... |  | TROLETTI/BONNEFOND | 2018-11-23 | 2018-11-23 | terminé
32 | PARFAIT ACHEV. VEFA | 2018-11-26 | EVACULATION EU |  | Fuite faux plafond "déballage colis" |  | T. DOREAU | 2018-11-23 | 2018-12-04 | terminé
33 | PARFAIT ACHEV. VEFA | 2018-11-23 | VRD |  | Regard enterré sous goudron | puis canalisation encombré "béton.... " | TROLETTI | à vérifier | 2018-11-26 | terminé
34 | PARFAIT ACHEV. VEFA | 2018-11-23 | VRD |  | Avoir le bon plan |  | TROLETTI |  |  | terminé
35 | PARFAIT ACHEV. VEFA | 2018-12-04 | Eclairage | Extérieur | HS | changement d'un composant dans le TGBT | VOLTA |  | 2018-12-05 | terminé
36 | PARFAIT ACHEV. VEFA | 2018-12-15 | Electricité | SALLE PAUSE | electricité réseau 2,6 qui saute |  | VOLTA |  | vu avec Serge 24-05 | terminé
36 | PARFAIT ACHEV. VEFA | 2018-12-15 | Electricité |  | sonnette extérieure logistique | fonctionne de manière sporadique | VOLTA |  | 29-03 - ne fonctionne toujours pas même après intervention de Volta | en cours
37 | PARFAIT ACHEV. VEFA | 2018-12-18 | incendie | baes | suite à la visite d'un prestataire pour la prévention incendie, et notamment exercice incendie | il a été soulevé le point suivant : il faudrait mettre un baes de type "drapeau" pour indiquer | CAP TERRAIN/DEKRA |  | voir ligne alarme incendie inaudible 24-05-2019 | terminé
38 | PARFAIT ACHEV. VEFA | 2019-01-25 | EVACULATION EU |  | 2ème ENGORGEMENT evacuation E Usées | Visite des canalisations pour diagnostic pente | TROLETTI:BONNEFOND | 2019-01-25 |  | terminé
39 | PARFAIT ACHEV. VEFA | 2019-01-23 | porte | SALLE PAUSE | Verrou fermeture HS |  | ALUBAT | 2019-01-28 |  | terminé
40 | PARFAIT ACHEV. VEFA | 2019-02-05 | porte | bureau commercial | clenche défectueuse intérieure |  | PERA |  | 2019-02-08 | terminé
41 | PARFAIT ACHEV. VEFA | 2019-02-06 | porte | BUREAU vro | Fermeture difficile obligation de lever la porte |  | PERA | 2019-02-15 | 2019-02-15 | terminé
42 | PARFAIT ACHEV. VEFA | 2019-02-14 | ECLAIRAGE EXTERIEUR |  | HS | relancé 22-02, vigic a été démonté en commande, reviennent le 05-04 | volta | 2019-04-05 | fonctionnement ok constaté le 12-04-2019 | terminé
43 |  |  | ASCENSEUR |  | MISE EN SERVICE GSM |  | ORONA |  | 2019-02-21 | terminé
44 |  | 2019-02-22 | CHAUFFAGE | SALLE VERNIS | Dplacement radiateur faisabilité ? | doivent passser mettre un cache | VOLTA |  | 2019-04-05 | terminé
45 | PARFAIT ACHEV.AUDITECH | 2019-03-08 | ECLAIRAGE | COULOIR 1ER ETAGE | 2 SPOT SONT NOIRS ET TRES CHAUD | ne comprend pas pourquoi les 2 spots, vont les changer | VOLTA |  | 29-03 spot démontés, changés le 05-04-2019 | terminé
46 | PARFAIT ACHEV.AUDITECH | 2019-03-08 | PORTE | ADV | CLENCHE qui s'en va . Fermeture obligation de claquer la porte, idem salle platre |  | PERA |  | sera vu lors du déplacement de PERA pour travaux complémentaire début juillet 2019 | en cours
47 | PARFAIT ACHEV. VEFA | 2019-04-01 | EVACULATION EU |  | 3ème engorgement Evacuation Eaux Usées | 02-04-2019 Le réseau eaux usées de votre batiment fonctionne correctement. Comme vous l’avez constaté lundi le réseau principal de la zone était encombré. L’entreprise VIAFRANCE a missionné le jeudi 4.04 à 8 heures sur le site une entreprise pour effectuer un débouchage et un curage du réseau en question. suite visite constat suite passage camera d'une zone de stagnation au niveau du"Y" de raccordement du 1er bâtiment et le nôtre.... attente suite de la reprise Je serai présent pour vérifier l’exécution des travaux et je viendrai vous rendre compte par la suite. le 06-05-2019 Echange avec Sébastien M problème en cours de traitement pas de contrat d'entretien sur les pompes de relevage.... | VIAFRANCE | 2019-04-04 | attente confirmation que cela était dû au défaut d'entretien de la pompe de relevage | terminé
48 | PARFAIT ACHEV.AUDITECH | 2019-04-01 | FAUX PLAFOND |  | soulèvement régulier lors ouverture fenêtre et porte | Clip à prévoir au moins dans les SAS d'entrée et salle de pause | PERA |  | à prévoir lors intervention travaux début juillet | en cours
49 | PARFAIT ACHEV. VEFA | 2019-04-01 | PORTE | JOINT | Joint coupé (suite frottement quotidien), porte escalier colimaçon |  | PERA |  | Vu avec Serge 24-05 à prévoir dans intervention PERA en juillet | en cours
50 | PARFAIT ACHEV. VEFA | 2019-03-29 | PORTE | PAUSE | molette fermeture salle pause | Signalé à Serge le 29-03-2019 lors visite | ALUBAT |  | resseré par Serge le 24-05-2019 | terminé
59 | PARFAIT ACHEV. VEFA | 2019-03-29 | SOL |  | Glissant et se déterriorant | Signalé à Serge le 29-03-2019 lors visite, indique qu'un entretien est nécessaire au bout de 8 mois d'exploitation ??? | EQUATECH/CAP TERRAIN |  | vu avec Serge 24-05, attente proposition pour enlever le traitement qui se désagrège au bout de 8 mois d'exploitation; | Non traité
60 | PARFAIT ACHEV.AUDITECH | 2019-04-04 | CONTRÖLE ACCES |  | porte d'entrée non fonctionnel pendant la journée et la nuit.... Modification d'un badge le 03-04-2019 | Alim ventouse contrôle accès changée | volta | 2019-04-11 |  | terminé
61 | PARFAIT ACHEV. VEFA | 2019-04-16 | PARKING | Sécurité | manque rondins | signalé e-mail 16-04-19, vu avec Serge le 14-06-2019 attente condition intervention : ouverture du site, organisation du parking. | troletti | 2019-06-24 | vu avec Troletti - travaux à programmer début juillet | en cours
62 | PARFAIT ACHEV. VEFA | 2019-04-16 | ACCES RUE | TAPIS ENROBE RUE | quid de la finition si vente du terrain sans construction | echange TEL Sébastien Morisseau le 6-05. situation à examiner compte tenu des fouilles possibles ou pas, de la construction ou pas par CAP terrain des terrains restants. | CAP Terrain |  | en fonction évolution du terrain voisin. | en cours
63 |  | 2019-04-29 | FENETRE | VITRE | Vitre vendue BUREAU VRO | constaté par Serge le 24-05-2019 | ALUBAT |  | on laisse ainsi sauf si la fissure s'agrandit | terminé
64 | PARFAIT ACHEV. VEFA | 2019-04-29 | ELECTRICITE |  | Spot Noir couloir 1er etage (2) |  | VOLTA |  | Prévu lors prochaine intervention de VOLTA | en cours
65 | PARFAIT ACHEV. VEFA | 2019-04-24 | ALARME INCENDIE |  | Suite exercice Incendie en activité : Alarme inaudible dans SALLE PLATRE et salle VERNIS, et spot dans le dos des opérateurs | Voir pour une sirène supplémentaire, Salle vernis Flash | VOLTA |  | Vu avec Serge le 24-05-2019 va voir le sujet | en cours
66 | PARFAIT ACHEV. VEFA | 2019-04-24 | ACCROCHE LIGNE VIE |  | MANQUE ACCROCHE SUR TOITURE sur partie sky dom désemfumage accès toiture | CF photo, attente solution conforme à la VEFA | LRC BAC ACIER |  |  | en cours
67 | PARFAIT ACHEV. VEFA | 2019-04-01 | VMC |  | fixation de la VMC en toiture, .... À revoir avec plot... Risque d'arrachement à lidentique de ce qui a été vécu en 09-2018 |  | DOREAU |  | réponse de Cap Terrain : 22-05 : la fixation a été modifiée jusqu'à présent aucun problème avéré. Nous restons attentifs et interviendrons si un problème venait à survenir. | terminé
68 | PARFAIT ACHEV.AUDITECH | 2019-05-07 | CONTRÖLE ACCES | porte entrée principale | porte entrée principale, plus de ventouse.... Pas possible de fermer à clef ni intérieur ni extéreiur | problème alignement faisceaux électrique et plaque ventouse déréglée empêchant la fermeture compléte de la porte | VOLTA | 2019-05-07 | 2019-05-07 | terminé
69 |  | 2019-05-06 | MARNIERE |  | attente résultat étude archives => 06-2019, echange tel avec Sébastien Morisseau |  | CAP TERRAIN |  |  | en cours
70 | PARFAIT ACHEV.AUDITECH | 2019-05-13 | PORTE | CLENCHE | Vestiaire Femme HS (personne restée coincée) | à prévoir lors inter travaux complémentaires | PERA |  | à prévoir lors intervention travaux début juillet | en cours
71 | PARFAIT ACHEV. VEFA | 2019-05-28 | SOL | Résistance | Descriptif pour implantation Rack | 1ère réponse par e-mail, attente réponse officielle CAP TERRAIN | CAP TERRAIN |  |  | en cours
72 | PARFAIT ACHEV. VEFA | 2019-06-03 | ECLAIRAGE | Réglage | WC 1er Femme rdch - lumière allumée en permanence |  | VOLTA |  |  | Non traité
73 | PARFAIT ACHEV. VEFA | 2019-06-03 | VMC | contrôle initial | toilettes vestiaires, débit en deça des normes codes du travail, attente du Rapport | cf rapport veritas, point fait avec Serge 14-06-2019, suite envoi e-mail du 10-06-2019, attente plan d'action pas possible en août.... Pour mémoire; | DOREAU | 2019-06-21 | 2019-06-21 | terminé
74 | PARFAIT ACHEV. VEFA | 2019-06-03 | exutoire | contrôle initial | un des exutoires sans cartouche, entrée principale pas de plomb | cf rapport veritas, par Aclimat MR. FOULNY | LRC BAC ACIER | 2019-06-13 | 2019-06-12 | terminé
75 | PARFAIT ACHEV.AUDITECH | 2019-06-03 | portail | signalisation | signalisation au sol qui s'efface déjà |  | BATAILLE |  |  | Non traité
76 | PARFAIT ACHEV. VEFA | 2019-06-03 | DALLE |  | Caractéristique sol | attente réponse officielle CAP TERRAIN - cf note de calcul dans DOE | CAP TERRAIN |  | 2019-06-10 | terminé
78 | PARFAIT ACHEV. VEFA | 2019-06-07 | DOE |  | Doc dispositif commande skydom + dimension + Réf Cartouche | cf rapport veritas donner les deux réf. Cartouches + doc en attente. | LRC BAC ACIER |  |  | en cours
79 | PARFAIT ACHEV. VEFA | 2019-06-07 | PORTAIL |  | Risque cisaillement grillage + sabot fin de course | cf rapport veritas, vu 14-06 avec Serge va voir avec Bataille, attente action | BATAILLE |  |  | en cours
80 | PARFAIT ACHEV. VEFA | 2019-06-07 | INCENDIE | ALARME | Inaudible dans salle plâtre | cf rapport veritas, validé par bureau de contrôle vide.... | VOLTA |  | ne veulent pas changer la sirène, le bureau de contrôle a validé vide.... | Non traité
81 | DIVERS | 2019-04-26 | ELECTRICITE | SPOT | dans placard sous escalier spot qui n'a pas été déplacé (oubli) | facture n19040273 | VOLTA | 2019-07-01 |  | en cours
82 | DIVERS | 2019-06-25 | ELECTRICITE | ECLAIRAGE | Voir dispositif éclairage salle vernis quand cela s'éteint car trop de lumière extérieure, les personnes ne peuvent plus travailler... | trouver une solution => passer un cable + interruptuer | VOLTA |  |  | en cours
83 | DIVERS | 2019-06-25 | PORTE | SERRURE | Serrure à Rouleaux sur porte contrôlées | faire devis | PERA
84 | DIVERS | 2019-06-25 | ELECTRICITE | AMENAGEMENT | COORDINATION |  | PERA/VOLTA
85 | PARFAIT ACHEV. VEFA | 2019-06-25 | ALARME INTRUSION |  | Défaut d'aboutissement constaté de temps en temps | Origine, voir avec DELTA pourquoi Cyril 02-07-2019 | VOLTA/AUDITECH |  |  | en cours
86 | PARFAIT ACHEV. VEFA | 2019-06-30 | FERMETURE | PORTE entrée production | règlage de la plaque en bas de la porte Déréglée ? Suite chaleur | vu avec Cyril le 02-07-19 | VOLTA |  |  | en cours
87 | DIVERS | 2019-07-01 | PLOMBERIE |  | Petit receveur dans stock raccordé sur évac |  | DOREAU
88 | PARFAIT ACHEV. VEFA | 2019-06-30 | ETANCHEÏTE STOCK |  | voir plan le long green, et au dessus porte piéton stock |  | LRC BAC ACIER
89 | PARFAIT ACHEV.AUDITECH | 2019-06-30 | FAUX PLAFOND |  | fissure en cours sur montant | cf photo | PERA
90 | DIVERS | 2019-07-01 | ELECTRICITE | SALLE VERNIS | Cache suite déplacement radiateur | vu avec Cyril te 02-07-19 | VOLTA |  |  | en cours
91 | PARFAIT ACHEV. VEFA | 2019-06-12 | ELECTRICITE | contrôle initial | Mise à la Masse perche bureau commercial 1er étage | contrôle veritas => Cyril vérifie et nous fournit la réponse à Véritas pour lever l'observation 01-07-2019+ | VOLTA
92 | PARFAIT ACHEV. VEFA | 2019-06-12 | ELECTRICITE | contrôle initial | Raccorder à la liaison équipotentielle sur la canalisation d'eau principale | contrôle veritas => Tuyau en PE faire réponse à Véritas | VOLTA |  | 2019-07-02 | Terminé
93 | PARFAIT ACHEV. VEFA | 2019-04-01 | PORTE | FIXATION SOL | PORTE liaison ascenseur 1er étage | dispositif de blocage de la porte tierce cassé, pas de trou dans le sol... (enlevé par nos soins car tige qui dépassait pouvant engendrer des blessures). | PERA
31 | PARFAIT ACHEV.AUDITECH | 2018-11-13 | Porte RH |  | Grince | signalé le 13-11-2018 | PERA | 2018-11-23 |  | terminé
47 | PARFAIT ACHEV. VEFA | 2019-03-25 | ECLAIRAGE | conditionnement | cellule détection fonctionnement sporadique | vu avec Cyril iq 02-07-19, finalement remarque supprimé car plus constaté, | VOLTA |  | 02-07-2019 | terminé
48 | TRAVAUX | 2019-02-15 | RESEAUX |  | Plan RJ réalisation | vu avec Cyril le 02-07-19 | VOLTA |  |  | en cours
49 | TRAVAUX | 2019-03-25 | RESEAUX |  | Voir inter PERA pour porte sous escalier | AUDITECH contacte PERA | VOLTA |  |  | en cours
100
101
102
102
103
103
104
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
| TRAVAUX | 2019-02-22 | CHAUFFAGE |  | Pause du radiateur dans l'entrée | passage du cable du 29-03-2019 | VOLTA |  |  | terminé
Note on A86: Veronique ROUSSEL:

## RIK_PARAMS (hidden)
{ "Name": "DetailParameters", "Column": 2, "Length": 1, "IsEncrypted": false } | { "Detail CA M": { "Id": null, "Name": "Detail CA M", "TextView": "INF01@E=1,S=1183,G=1,T=0,P=0,C=Mesure:E=-1,S=1203,G=0,T=0,P=0,C=Entete:E=-1,S=1080,G=0,T=0,P=0,C=Entete:E=-1,S=1136,G=0,T=0,P=0,C=Entete:E=-1,S=1147,G=0,T=0,P=0,C=Entete:E=-1,S=1118,G=0,T=0,P=0,C=Entete:E=-1,S=1076,G=0,T=0,P=0,C=Entete:E=-1,S=1031,G=0,T=0,P=0,C=Entete:E=0,S=1184,G=1,T=0,P=0,C=Entete:E=0,S=1074,G=1,T=0,P=0,C=Entete:E=0,S=1163,G=1,T=0,P=0,C=Entete:E=0,S=1078,G=1,T=0,P=0,C=Entete:E=0,S=1083,G=1,T=0,P=0,C=Entete:E=0,S=2231,G=1,T=0,P=0,C=Ligne:E=0,S=2224,G=1,T=0,P=0,C=Ligne:E=0,S=1140,G=1,T=0,P=0,C=Ligne:", "VueID": "INF01", "ConnecteurID": "INF12", "AxeLayout": null, "AxeData": null, "RestitutionLayout": null, "RestitutionData": null }, "Detail Client CA": { "Id": null, "Name": "Detail Client CA", "TextView": "INF01@E=1,S=1165,G=1,T=0,P=0,C=Mesure:E=-1,S=1203,G=0,T=0,P=0,C=Entete:E=-1,S=1080,G=0,T=0,P=0,C=Entete:E=-1,S=1136,G=0,T=0,P=0,C=Entete:E=-1,S=1147,G=0,T=0,P=0,C=Entete:E=-1,S=1076,G=0,T=0,P=0,C=Entete:E=-1,S=1031,G=0,T=0,P=0,C=Entete:E=0,S=1165,G=1,T=0,P=0,C=Entete:E=0,S=2231,G=1,T=0,P=0,C=Ligne:E=0,S=1118,G=1,T=0,P=0,C=Ligne:E=0,S=2224,G=1,T=0,P=0,C=Ligne:E=0,S=1140,G=1,T=0,P=0,C=Ligne:", "VueID": "INF01", "ConnecteurID": "INF12", "AxeLayout": null, "AxeData": null, "RestitutionLayout": null, "RestitutionData": null }, "CA M": { "Id": null, "Name": "CA M", "TextView": "INF01@E=1,S=1183,G=1,T=0,P=0,C=Mesure:E=-1,S=1203,G=0,T=0,P=0,C=Entete:E=-1,S=1080,G=0,T=0,P=0,C=Entete:E=-1,S=1136,G=0,T=0,P=0,C=Entete:E=-1,S=1147,G=0,T=0,P=0,C=Entete:E=-1,S=1076,G=0,T=0,P=0,C=Entete:E=0,S=1086,G=1,T=0,P=0,C=Entete:E=0,S=1184,G=1,T=0,P=0,C=Entete:E=0,S=1031,G=1,T=0,P=0,C=Entete:E=0,S=2231,G=1,T=0,P=0,C=Ligne:E=0,S=1193,G=1,T=0,P=0,C=Ligne:E=0,S=1118,G=1,T=0,P=0,C=Ligne:E=0,S=2224,G=1,T=0,P=0,C=Ligne:E=0,S=1140,G=1,T=0,P=0,C=Ligne:E=0,S=1031,G=1,T=0,P=0,C=Colonne:", "VueID": "INF01", "ConnecteurID": "INF12", "AxeLayout": null, "AxeData": null, "RestitutionLayout": null, "RestitutionData": null }, "Analyse": { "Id": null, "Name": "Analyse", "TextView": "INF01@E=1,S=1165,G=0,T=0,P=0,C=Mesure:E=-1,S=1203,G=0,T=0,P=0,C=Entete:E=-1,S=1136,G=0,T=0,P=0,C=Entete:E=-1,S=1118,G=0,T=0,P=0,C=Entete:E=-1,S=1031,G=0,T=0,P=0,C=Entete:E=-1,S=1140,G=0,T=0,P=0,C=Entete:E=-1,S=1163,G=0,T=0,P=0,C=Entete:E=-1,S=1193,G=0,T=0,P=0,C=Entete:E=-1,S=2231,G=0,T=0,P=0,C=Entete:E=0,S=2224,G=1,T=0,P=0,C=Entete:", "VueID": "INF01", "ConnecteurID": "INF12", "AxeLayout": null, "AxeData": null, "RestitutionLayout": null, "RestitutionData": null } }